采  购  文  件

招标编号：THJDS2022-008

项    目：配电房设备维护保养及检测

2022年4月29日

江苏省太湖强制隔离戒毒所交易办

配电房设备维护保养及检测项目采购说明书

江苏省太湖强制隔离戒毒所（以下简称“我所”） 现对配电房设备维护保养及检测项目组织招标采购，欢迎符合条件的单位前来报名。

一、项目说明

1、检测内容：按照《电力设备预防性试验规程》等国家电力行业标准，完成对我所所内3个6KV配电房（行政楼西配电房、康复所配电房、收容点配电房）设备进行维护保养及检测，具体维护保养及检测清单详见附件2。

2、检测时间：无需申请电网停电可以作业的部分，于合同签订后20天内完成维护保养及检测。需申请电网停电作业的部分，由中标单位60天内向国家电网申请停电完成维护保养及检测。

3、检测要求：

a、所有维护保养设备、系统，都必须严格按照国家电力行业标准《电力设备预防性试验规程》的内容进行，检测完毕后要形成国家电力部门认可的、合格的、规范的试验报告书，报告书内容应当完整、真实、准确，能够完全反映待检设备现有状况；

ｂ、设备、系统维护保养过程中，必须严格遵守电力行业安全操作规程，必须严格遵守我所各项规章制度和疫情防控措施等规定开展工作；

c、所有维护保养及检测设备、系统都要保证质量，质保期限不得少于一年（质保期限从岀具试验报告书之日起算）；

d、变压器：维护保养及检测要严格按照电力检测规范要求，对直流电阻，绝缘电阻和吸收比，分接开关，整定值、二次继保、动作性能、保护性能试验，风机、温控器运行情况监测，变压器绝缘油化验分析，螺栓检查紧固、有无放电现象检查及内部灰尘清理，箱式变压器通风换气是否正常完好运行等；

e、避雷器：做好绝缘电阻测试，交直流试验及75%泄漏电流测定，基座试验等；

f、接地系统：接地电阻测试，接地检查，变压器外壳及中心点接地电阻测定，高低压保护接地电阻测定等；

g、电力电缆：绝缘电阻测定，相位检测，耐压试验及泄漏电流测定等；

h、母线：绝缘电阻测定，相位检测，耐压试验，机械连接检查紧固，发热部位检修及与母线相关设备检测等；

i、高低压柜：开关接触电阻检测，机械联锁检查调试，绝缘试验，耐压试验，二次回路检查试验，压变、流变测量，中央信号调试，互感器检查，电容器检查，紧固件检查、有无放电现象及内部灰尘清理等；

j、直流屏：直流操作回路是否正常，直流充电装置是否完好，电池是否损坏，电池无法使用的，进行更换，电池按照实际更换组数计算价格；

k、六氟化硫高压开关：目前有一台漏气严重，需要进行更换；

l、康复所做检测试验时，不能提供正常的检测电源，检测方需要考虑如何提供检测电源；

m、所有待维护保养及检测的设备、系统均以现场的为准，参与维护保养及检测的单位可以现场察看，不能仅以提供的数据为依据。

4、检测前中标单位须提供详细的维护保养及检测方案（开始时间、完成时间、检测方法、资源配置情况、需配合的注意事项、对突发事件的评估和预测以及应急处置预案等），维护保养及检测方案经我所通过后方可实施。

5、中标单位需加强对我所维护保养及检测的设施设备的保护，维护保养及试验过程中因中标单位原因造成的设备损坏由中标单位承担。

6、本次招标采用一次性报价。投标单位根据清单进行报价。报价应包括全部标的物的测试费、辅助材料使用费、国家有关部门检测或强制性认证费，以及管理、运输、保险、劳保、专利技术、税费、风险等为完成本项目所产生的一切费用。

7、用于检测的试验工器具必须在规范规定的期限内。

8、付款方式：最终支付金额根据实际工作量结算，付款时间为维护保养及试验项目全部完成且验收合格（检测试验报告得到供电部门认可）后三十个工作日内。

二、投标人资格

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

(二)本项目的特定资格要求:

1、具有五级以上等级承装（修、试）电力设施许可证。

2、不接受联合体报名。

三、投标要求

1、投标人须提交公司营业执照复印件、资质证书、法定代表人身份证复印件、无重大违法记录承诺书、以及招标说明书所列附件等，复印件须加盖公章。

2、投标人须提供详细的维护保养及检测方案（开始时间、完成时间、检测方法、资源配置情况、需配合的注意事项、对突发事件的评估和预测以及应急处置预案等）并加盖公章。

3、投标人可提交其他相关能证明信誉和履约能力的资料。

4、非法定代表人本人投标的，需提供法定代表人签署的委托授权书。

6、投标报价书须加盖公章，否则投标无效。

7、投标人须对有关现场和周围环境进行实地勘察，以获取完成报价所需的信息。中标后，中标人不得以不了解现场情况为理由提出修改报价或不履行合同的要求。由于未勘察现场导致的报价失误或对项目内容理解产生的歧义，其后果自行承担。

勘察现场人员须携带本人身份证，并提供健康码、行程码和48小时核酸检测报告，于2022年5月11日下午14：00在金庭镇三号桥卡口集中，由变电所相关人员带领至我所进行场勘察，详细了解具体要求。现场勘查联系人：郑斌，联系电话：0512-66373301。

8、投标时须缴纳投标保证金人民币5000元。中标人收到中标通知书后5个工作日内拒签合同的，则投标保证金作为违约金赔偿给我所；未中标的，投标保证金在开标后15个工作日内全额无息退还。未缴纳投标保证金的，投标无效。

投标保证金由投标人账户缴至我所以下账户：

户名：江苏太湖电子实业有限公司

账号：541001040003919

开户行：中国农业银行苏州金庭支行

投标保证金缴纳凭证（可复印、截屏打印，须清晰记载缴款账户和缴款银行）与投标资料一并提交。

9、投标资料须于投标截止时间之前密封送达至我所交易办。

10、项目限价：6.6万元，超过限价的，报价无效。

四、开标与评标

1、我所在开标前对投标书予以严格的保密。

2、开标、评标人由我所指定。本次招标采用最低评标价法，即满足招标文件全部实质性要求前提下低价中标。

3、开标后，我所以电话等方式通知投标人。中标人应在接到电话通知后3个工作日内到我所领取中标通知书，在接到中标通知后5个工作日内拒签合同的，我所有权重新选择中标人或重新招标。投标人可登陆www.thdzzbb.com网站查询招标结果。

4、我所对未中标的不承担解释和说明义务。

五、招标文件的领取时间及地点

时间：招标公告发布之日起至2020年5月12日，每日上午9：00—11：00，下午13：30—16:00(公休假、节假日除外),逾时作自动放弃。

地点：江苏省太湖强制隔离戒毒所办公楼一楼102室交易办。

六、投标截止时间

2022年5月13日下午15：00前。

因当前疫情防控需要，投标人可在投标截止时间前将投标文件材料封装送至江苏省太湖强制隔离戒毒所南门门卫处（电话通知交易办提取）或顺丰快递至我所交易办。逾期送达的投标文件恕不接收。

七、联系人、联系方式

联系人：彭女士

联系电话：0512—66374653

附件1：《关于资格文件的声明函》

附件2：《报价书》

附件3：《法定代表人授权书》

附件4：《踏勘现场确认表》

江苏省太湖强制隔离戒毒所交易办

2022年4月29日

附件1：

关于资格文件的声明函

江苏省太湖强制隔离戒毒所：

本公司愿就由贵所组织实施的编号为            号（招标编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿承担由此产生的一切后果。

（投标方）法定代表人签字：

投标人：（单位盖章）：

2022年   月   日

附件2：

报  价  书

致：江苏省太湖强制隔离戒毒所

一、我方承诺接受《配电房设备维护保养及检测项目采购说明书》所有要求，现按以下报价为贵所完成说明书要求的全部维护保养及检测和更换项目：

| 序号 | 项 目 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预 防 性 试 验 及 维 护 保 养 | 变压器 | SCB10- 630KVA- 800KVA | 台 | 5 |  |  |
|  | 避雷器 | 10KV | 组 | 5 |  |  |
|  | 接地 |  | 系统 | 5 |  |  |
|  | 电力电缆 | 10KV | 根 | 7 |  |  |
|  | 母线 | 10KV | 段 | 5 |  |  |
|  | 送变电(高压柜、低压柜) |  | 系统 | 5 |  |  |
|  | 直流屏电池（更换） | 24AH-12V- 237 | 组 | 18 |  |  |
|  | 交流高压六氟化硫（SF6）充气开关（更换） | FLRN36-12D 125 | 台 | 1 |  |  |
| 合计 | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

二、如果我方中标，我方保证严格按《配电房设备维护保养及检测项目采购说明书》及合同要求，在规定期限内履行合同，并保证设计方案符合国家标准、行业标准和贵所的要求。

三、我方同意在从规定的递交标书之日起20日内遵守报价书和经我方签署的所有投标书附件，在该期限之前，本报价书对我方始终有约束力，并可随时被接受。

四、不管是否中标，贵方不负担我方的任何投标费用。

五、投标综合说明（服务措施及需要说明的事项和承诺）：

签字：（盖章）

年   月   日

附件3：

法定代表人授权书

江苏省太湖强制隔离戒毒所：

本授权委托书声明：我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我公司授权代理人，就江苏省太湖强制隔离戒毒所配电房设备维护保养及检测项目采购活动及合同的执行，以本公司的名义处理一切与之有关的事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

代理人身份证号码：

代理人电话：

年   月   日

附件4：          踏勘现场确认表

致：江苏省太湖强制隔离戒毒所

我公司已对配电房设备维护保养及检测项目现场进行了实地踏勘，确认了贵单位提出的技术要求，贵单位已经回答了我公司关于现场情况的一切疑问，我公司不因不了解现场情况为由不履行合同或提出任何调整报价的要求。

投标单位（盖章）：

法定代表人签字:

年    月     日

注：投标单位需将勘察现场确认表加盖投标单位公章并由法定代表人签字后在编制投标文件中一同予以递交,否则，所投标文件做无效标处理。