**备餐间清风系统技术参数**

产品名称：厂制品

技术参数：以下组合件，具体尺寸以现场实际尺寸为主

1：不锈钢风管 材质：sus304不锈钢板,厚度1.0mm。

2：弯头，材质：sus304不锈钢板,厚度1.0mm。

3：大小头，材质：sus304不锈钢板,厚度1.0mm。

4：45度弯，材质：sus304不锈钢板,厚度1.0mm。

5：软连接，材质：帆布

5：箱式风机 品牌：达通，型号：4KW

八角包柱，外观喷涂，四周隔音，弹簧式防震器，槽钢底架，外接注油孔，欧式皮带轮，风机电机保护器。噪音≤70分贝，风压720Pa

6：净化器：品牌：德粤，风量：15000M³/H

箱体:采用优质不锈钢0.8厚板箱体通风截面达到净化效果，内装可抽卸式铝板高压正负电场和活性碳盒，满足环保要求。

7：百叶窗，材质：sus304不锈钢板,厚度1.0mm。

8：防虫网，材质：sus304不锈钢板,厚度1.0mm。

9：风机减震器，品牌：外购，承重：200KG

10：风机启动器，品牌：德粤，功率：5.5KW